## CR de MES
Compte Rendu d'assistance à mise en service
[5 empty] | SC1M20222706 |  |  | VIRET |  |  |  | Date de l'intervention :
[5 empty] | (N° de série du module) |  |  | (Nom de l'installation) |  |  |  | 2022-11-21
Installateur : | Yohann Philibert Alp2 | [6 empty] | Utilisateur : | VINET
Adresse : | 118 rue Marius Canton | [6 empty] | Adresse : | Rue de la Rethaudière
Code Postal : | 73800 | [6 empty] | Code Postal : | 38830
Ville : | CRUET | [6 empty] | Ville : | SAINT PIERRE d'ALLEVARD
E-mail : | entreprisealp2@gmail.com | [6 empty] | N° tél : | 06 76 29 50 99
Contact : | [7 empty] | E-mail : | viret.m@hotmail.fr
N° tél : | 06 99 27 94 66
| Type de module hydraulique |  |  |  |  | SC1 | [9 empty] | Type module | SC1Z | SC1 | SC2 | ECS seul
[6 empty] | 1 | [6 empty] | Volume |  | Nb | V3 ECS | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000
| Volume du BALLON ECS solaire |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | Vase d'expansion solaire | 50 / 3 b |  | 1 | V3 Tampon | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000
| Volume du BALLON Tampon | [7 empty] | Autre vase d'expansion | [6 empty] | Autre VE | Aucun | Tampon | Tampon & 2ndaire | 2ndaire | V3 VE | 50 / 3 b | 80 / 3 b | 140 / 3 b | 18 / 6 b | 35 / 6 b | 50 / 6 b | 80 / 6 b | 140 / 6 b | Autre
Emplacement tampon (vol. chauffé ? autre remarque)
Nature de l'antigel
| Hauteur H (mètres) |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | % ou °C | -20°C |  |  | Neutraguard | Autre (MPG) | Autre (Préciser)
[12 empty] | mesuré ? | oui
[12 empty] | Si autre antigel |  |  |  |  | oui | info installateur
| Diamètre des liaisons capteurs |  |  |  |  | 20
[5 empty] | Matériau | Inox |  |  | Long. (Aller + retour) : |  |  |  | 30 | mètres |  | Liaison capteur | Inox | Cuivre | Autre
0
[6 empty] | Pression remplissage |  |  | Pression VE à vide |  |  |  |  | Valeurs calculées : |  |  |  | P° remplissage (H comptée) | P° VE à vide
| Circuit (solaire) module SolisArt |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1,6 / 1,1 |  |  |  | 1.6 | 1.1
| Ballon tampon |  |  |  | (valeurs cibles : 1,0 / 0,5) | [7 empty] | Préciser nature et volume du vase |  |  |  |  | 1 | 0.5
| Autre circuit (ex : capteurs sur échangeur) |  |  |  |  | - |  |  | -
préciser
| Autre ballon |  | Non | Usage | - |  |  | Vol. | - | 0
[9 empty] | Type |  | Circuit |  |  |  | Vol./P.
| Bouteille casse pression / Echangeur |  |  |  |  | Non | [9 empty] | CP / Echangeur | Oui | Non
| CP = casse-pression / bouteille de mélange | [15 empty] | CP | Ech. plq. | Ech. tub.
| Ech. plq. ou tub. = échangeur à plaque ou tubulaire | [15 empty] | Capteurs | Piscine/Spa | App. 1 | App. 2 | Autre
[17 empty] | Sur ballon sol ECS | Sur ballon appoint
| Bouclage sanitaire |  |  |  |  | Non | [10 empty] | Circulateur piloté Solisart | Circulateur indépendant
APPOINTS
| TYPE APPOINT 1 |  |  |  | Réchauffeur électrique | [5 empty] | Puissance (kW) |  | 6 |  |  |  | Chaudière granulés | Poêle granulés | PAC | Chaudière électrique | Réchauffeur électrique | Gaz | Fioul | Multiple
| Marque et modèle | [9 empty] | Condensation | [5 empty] | Chaudière granulés | Chaudière buches | Poêle granulés | Poêle buches
Dans le volume chauffé
| TYPE APPOINT 2 |  |  |  | Poêle buches | [5 empty] | Puissance (kW)
| Marque et modèle | [9 empty] | Condensation
[5 empty] | Dans le volume chauffé | [5 empty] | En cascade avec APP1
| SPECIFICITES | [5 empty] | By-Pass chaudière |  |  |  |  | Diamètre |  |  |  |  | APP1 | APP2
V3V by-pass chaudière
[7 empty] | Résistance immergée |  |  |  |  | Puissance (kW)
EMETTEURS
|  | Type d'émetteurs |  |  | Surface à chauffer (m²)
| Z1 | Plancher chauffant |  |  | 56 |  |  |  | Autre 1 | [7 empty] | Plancher chauffant | Radiateurs | Ventilo-convecteur | Piscine/Spa | Décharge | Murs chauffants
| Z2 | Radiateurs |  |  | 50 |  |  |  | Autre 2 | [7 empty] | Piscine déportée | CESI déporté
Z3
| Z4 | [7 empty] | pc
CAPTEURS
[5 empty] | Champ n°1 (sonde T1) |  |  |  |  | Champ n°2 |  |  | Liaison avec champ 1
|  |  | Surface ( m²) |  | 12.5 | [11 empty] | En // | En série | Sur V3V
|  |  | Modèle |  | SM 2,34 | [11 empty] | S7 2,02 | S7 2,5 | SM 2,34 | SH 2,02 | SH 2,5 | SID 2,5 | Clipsol | Autre
|  |  | Mode de pose |  | Chassis sol ou mural | [11 empty] | Sur-toiture | Chassis sol ou mural | En intégration
|  |  | Inclinaison |  | 70 | [8 empty] | n° sonde
|  |  | Orientation |  | SUD | [11 empty] | EST | SUD-EST | SUD | SUD-OUEST | OUEST
[5 empty] | Sens de pose capteur(s) | [11 empty] | Vertical | Horizontal |  | Ok
Distance sol <=> bas de capteurs
|  |  | Volume installé : | 500 | Ok : Adapté |  |  |  | Volume mini conseillé (configuration saisie) |  |  | 400 | sans corps de chauffe |  | 500 |  | Ok : Adapté | Ok : avec réserve | NC : Insuffisant
CHECK - LIST | [6 empty] | NC = Non Conforme NF = Non Fonctionnel |  |  | Valeurs en rouge = Réserves Valeurs en orange = Remarques
Raccordements hydrauliques
Raccordement hydraulique des capteurs | [7 empty] | Ok | [8 empty] | Non installés | Ok | KO | Non contrôlé
Respect sens "haut-bas" des capteurs / Percement pour SM | [7 empty] | Ok |  |  |  | Ctrl par : |  |  |  |  | Non vérifié | Ok | KO |  | Installateur | Tech MES
Présence de purgeur sur les capteurs | [7 empty] | Non |  |  |  | Modèle |  |  |  |  | Non | Autoclose | Autre
Présence d'éléments de dilatation si capteurs SH | [16 empty] | Oui | Non | Non requis
Présence de vannes supplémentaires non autorisés (capteurs /App.) | [7 empty] | Non | [8 empty] | Non | Oui (sans poignée) | Oui
Anti thermosiphon sur tous les piquages ballons (30mm mini) | [7 empty] | Autre |  |  | Sortie ECS / Echangeur SOL / Echangeur APP / Echangeur Tampon | [5 empty] | Oui | Aucun | APP ok | APP + Bal TP ok | Tampon ok | Autre
Joints papier bleus HT ou EPDM 3mm | [16 empty] | Oui | Non
Tuyauteries hors PC ou RAD en : cuivre, inox, acier noir, laiton | [7 empty] | Ok | [8 empty] | Ok | NC
[12 empty] | Sur circuit RAD (radiateurs), synthétique possible mais longueur mini en métal + anti-thermosiphon |  |  |  |  | Ok | NC
Positionnement bulbe vanne thermostatique départ PC correct | [7 empty] | Oui |  |  |  |  | Fixation / Isolation | Ok / Ok |  |  | Oui | Non
Serrage mitigeur thermostatique PC | [7 empty] | Ok | [5 empty] | Température réglée à : | 42 |  | Ok | NC
Montage mitigeur thermostatique ECS correct (C = COLD / H = HOT) | [7 empty] | Oui | [8 empty] | Oui | Non |  | Ok / Ok | Ok / NC | NC / Ok | NC / NC
Montage vase expansion |  |  | avec clapet anti-retour |  |  |  |  | Aucun | [8 empty] | Aucun | Oui
|  |  | avec vanne d'isolement sans poignée |  |  |  |  | Oui | [8 empty] | Oui | Non
|  |  | anti-thermosiphon |  |  |  |  | Oui | [8 empty] | Oui | Non | VE ECS = NC | VE Bal TP = NC | Autre VE = NC
Dispositif de protection contre la corrosion du ballon sanitaire (en plus des anodes du ballon) | [7 empty] | Autre ou aucune |  |  | NB : Si V > 1000L, alimentation élect. anode(s) à courant imposé à contrôler | [5 empty] | Diel en sortie + Terre | Diel en sortie | Courant imposé | Autre ou aucune
Si Bouclage ECS |  |  |  | 4 clapets anti-retour | [12 empty] | Oui | Non
|  |  |  | Positionnement | [12 empty] | Ok | NC
Installation remplie et purgée avec une pompe solaire | [7 empty] | Oui | [8 empty] | Oui | Non
Gestion des pièges à air sur les circuits (ex : position réchauffeur élec.) | [7 empty] | Ok | [8 empty] | Ok | NC
Serrage boulons de bride de ballon ECS | [7 empty] | Oui | [8 empty] | Non | Oui
Présence de fuite(s) à la fin de la mise en service | [7 empty] | Aucune | [8 empty] | Aucune | Suintement | Oui
Commentaires / Particularités |  |  |  | Capteur SM non percés Pas de thermosiphon
Raccordements électriques
Protection électrique dédiée au module Solisart | [7 empty] | 2A | [5 empty] | Si autre, préciser |  |  | 2A | 4A | Sur autre circuit | Autre
Alimentation directe du module | [7 empty] | Oui | [8 empty] | Oui | Sur prise secteur
Type de cablage alimentation secteur sur carte de régulation | [7 empty] | Fils souples | [8 empty] | Fils souples | Fils rigides
Cablages (0,75 mm²) des sondes d'ambiance, extérieure et capteur | [7 empty] | Ok |  |  | Si ≠ Ok, mettre un commentaire | [5 empty] | Ok | Partiel
Positionnement correct des sonde(s) capteurs | [7 empty] | Ok | [8 empty] | Ok | NC
Positionnement correct des autres sondes | [7 empty] | Ok | [8 empty] | Ok | Partiellement
Dispositif de blocage des sondes dans le(s) ballon(s) | [7 empty] | Oui | [8 empty] | Oui | Non | Pas partout
Sécurité thermique plancher chauffant cablée | [7 empty] | Oui | [5 empty] | Positionnement | Ok |  | Oui | Non |  | Ok | NC
Sécurité thermique piscine (ou autre) cablée | [13 empty] | Positionnement |  |  | Oui | Non |  | Ok | NC
Test des aquastats de sécurité thermique | [7 empty] | OK | [8 empty] | OK | Corrigé | A corriger
Commentaires / Particularités
Connexion / Interface / Version
Connexion internet sur le site |  |  |  | Fonctionnelle | [5 empty] | Raccordement régul. <-> internet | Filaire | [5 empty] | Fonctionnelle | A venir | Non prévue |  | CPL | Filaire | Wi-Fi
Test connexion serveur |  |  |  | Ok | [5 empty] | Version NanoServeur / Régulation | 3,0,11 / D18 | [5 empty] | Ok | NC
Compte serveur client final |  |  |  | Ok | [5 empty] | Compte serveur installateur | Ok | [5 empty] | Ok | A créer |  |  | Ok | A créer
Commentaires / Particularités
Paramétrage
Vérification et optimisation du paramétrage des appoints | [6 empty] | Ok | [9 empty] | Ok | NA |  |  | CPL | Filaire | Wi-Fi
Température extérieure de base (valeur) | [6 empty] | 10 | [9 empty] | Ok | NA
Commentaires / Particularités
Relevés | [5 empty] | Températures à : | 00h00
Commentaires
| T1 |  | Capt ch1 |  |  | T9 |  | Extérieure | [8 empty] | Capt ch1 | Capt ch2 | Capt froid | Ballon Sol | Ballon App | Ballon Tamp. | Appoint 1 | Appoint 2 | Collect. Chd | Collect. Frd | Extérieure | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Echangeur 1 | Echangeur 2 | Echangeur 3 | Non connecté | Non utilisé
| T2 |  | Capt froid |  |  | T10 |  | Capt ch2
| T3 |  | Ballon Sol |  |  | T11 |  | Zone 1
| T4 |  | Ballon App |  |  | T12 |  | Zone 2
| T5 |  | Ballon Tamp. |  |  | T13 |  | Zone 3
| T6 |  | Appoint 1 |  |  | T14 |  | Zone 4
| T7 |  | Collect. Frd |  |  | T15 |  | Echangeur 1
| T8 |  | Collect. Chd |  |  | T16 |  | Appoint 2
Tests fonctionnels
|  | Affectation |  |  | Pilotage | Vit. |  | Test circulation
C1 |  | Zone 1 |  |  | PWM Ok | BCV1 |  | Ok | [8 empty] | Ballon Sol | Ballon App | Ballon Tamp. | Appoint 2 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Non utilisé | Non Raccordé
C2 |  | Zone 2 |  |  | PWM Ok | BCV1 |  | Ok | [8 empty] | PWM Ok | PWM NF | Ok | NC
C3 | [16 empty] | TRAD | BCV1 | BCV2 | BCV3 | BCV4 | BCV5
C4 |  | Ballon App |  |  | PWM Ok | BCV1 |  | Ok | [8 empty] | Ok | NC | Non testé
C5 |  | Ballon Sol |  |  | PWM Ok | BCV1 |  | Ok
C6
C7
|  | Type / Affectation |  |  |  | Commande |  | Test fonctionnement
S10
S11
CTC 1 |  | Rechauffeur de boucle |  |  |  | Ok |  | Ok
CTC 2
|  | Présente |  |  | Calage |  |  | Test fonctionnement
V3V APP |  | Oui |  |  | Ok |  |  | Ok | [8 empty] | Oui | Non
V3V SOL | [16 empty] | Ok | Corrigé | KO
[7 empty] | Vérification du fonctionnement de la pompe manuelle | Ok
Commentaires / Particularités
Informations client final
Interdiction d'arrêt d'EFS (sauf précautions particulières) | [7 empty] | Fait |  | si non fait : | [6 empty] | Fait | Non fait
Contrôle de pression (comment / fréquence / valeur cible) | [7 empty] | Fait |  | si non fait : | [6 empty] | Fait | Non fait
Information sur les températures normales capteurs / ballons | [7 empty] | Fait |  | si non fait : | [6 empty] | Fait | Non fait
Carnet de chaufferie renseigné (valeurs de la mise en service) | [7 empty] | Fait |  | si non fait : | [6 empty] | Fait | Non fait
Entretien minimal de l'installation | [7 empty] | Fait |  | si non fait : | [6 empty] | Fait | Non fait
Notice utilisateur présente | [7 empty] | Oui | [8 empty] | Oui | Non
Remarques et Observations complémentaires | Anomalies non conformes aux standards SolisArt / QualiSol, pouvant : entrainer une baisse de perfomance de l'installation, avoir un impact sur sa durée de vie, un fonctionnement atypique du système. Elles sont repérées en orange
Réserves | Anomalies présentant un risque pour la sécurité de l'installation, et/ou des utilisateurs, et/ou interruption complète d'une partie ou de l'ensemble des services attendus (chauffage, ECS) => à corriger rapidement. Elles sont repérées en rouge Ci-dessous, rappel des défauts comportant un risque pour la sécurité de l'installation ou des utilisateurs :
Les anomalies présentant un risque de type sécurité doivent être corrigées sous 30 jours. En l'absence de réalisation de ces corrections (avec justificatifs), Solisart se réserve le droit d'annuler la garantie du matériel fourni.
Je soussigné |  |  |  |  | pour l'entreprise Solisart certifie avoir procédé le | [6 empty] | 2022-11-21 |  |  |  |  | Franck FOISSEY | Hervé DURAND | Laurent ANSELME | Maxime MAISONNEUVE | Samuel ROSIN | Sébastien NONGLATON | Thierry ROBINET | Thierry ROBINET | Valentin LE CORRE
au contrôle du Module SolisArt de l'utilisateur ci-dessus désigné, conformément aux opérations décrites dans les instructions de montage du SolisConfort.
Pour SolisArt (signature)
[8 empty] | Fait à : | SAINT PIERRE d'ALLEVARD
Je certifie que les informations ci-dessus ont été recuillies ou contrôlées par moi-même au cours de la mise en service
| Durée de la prestation | [10 empty] | Durée de la prestation (hh:mn)
L'installateur soussigné (Prénom NOM) :
| 0 |  |  |  |  | Représentant l'entreprise |  |  |  | Yohann Philibert Alp2
> Atteste par la présente, la validité des informations contenues dans ce document
> M'engage à effectuer les corrections nécessaires (voir la rubrique "Réserves ") dans les plus brefs délais
> Atteste avoir été informé qu'en l'absence de remise en conformité de l'installation (sous 30 j et justifiée), la prise en charge sous garantie ne serait pas exigible.
> Atteste avoir été informé que SolisArt se réserve le droit de ne pas garantir les parties ou éléments non contrôlés ce jour (car non installés ou non fonctionnels le jour de la mise en service)
> Atteste avoir été informé que les techniciens SolisArt ne sont pas habilités au travail en hauteur. Par ce fait, le raccordement hydraulique et la position de la (des) sonde(s) capteurs ne peuvent être systématiquement contrôlés. De même, suivant les conditions météorologiques, le bon fonctionnement de la partie solaire ne peut être garanti par la présente prestation. Des vérifications supplémentaires peuvent s'avérer nécessaire.
Signature de l'installateur
HYDROBOX
COLLECTIF
Relevé manuel ou coller une copie d'écran de la page "Visualisation" de l'interface

## Feuil1
CdC
|  | V3 stockage ECS+Tpm + Autre : | 500 |  |  | Chaudière buches | 1
[6 empty] | Chaudière électrique | 0
| Champ 1 | Champ 2 | Total |  |  | Chaudière granulés | 1
Surface | 12.5 | 0 | 12.5 |  |  | Fioul | 1
coef integ | 1 | 1 | Moyenne | coef integration |  | Gaz | 1
Surface corrigée | 12.5 | 0 | 12.5 | 1.1 |  | Multiple | 1
Inclinaison | 70 | 0 | 70 |  | 35 | PAC | 1
[6 empty] | Poêle buches | 1
CdC appoint 1 | 0 |  | Au moins 1 CdC |  |  | Poêle granulés | 1
CdC appoint 2 | 1 |  | 1 |  |  | Réchauffeur électrique | 0
n° col de ref | 2 | [5 empty] | 59 | Sans CdC | Avec CdC
[7 empty] | 8 | 400 | 400
|  | 12.5 |  |  |  |  | 10 | 500 | 400
|  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 | 600 | 500
|  | 1 |  |  |  |  | 14 | 800 | 600
[7 empty] | 18 | 1000 | 800
[7 empty] | 22 | 1200 | 1000
| Config réelle | / sans CdC |  |  |  |  | 30 | 1800 | 1500
| 400 | 500 |  |  |  |  | 50 | 2500 | 2000
[7 empty] | 75 | 3800 | 3000
[7 empty] | 70 | Sans CdC | Avec CdC
[7 empty] | 10 | 400 | 400
[7 empty] | 12.5 | 500 | 400
[7 empty] | 15 | 600 | 500
[7 empty] | 17 | 800 | 600
[7 empty] | 22 | 1000 | 800
[7 empty] | 28 | 1200 | 1000
[7 empty] | 37 | 1800 | 1500
[7 empty] | 62 | 2500 | 2000
[7 empty] | 92 | 3800 | 3000
[7 empty] | 90 | Sans CdC | Avec CdC
[7 empty] | 12.5 | 400 | 400
[7 empty] | 15 | 500 | 400
[7 empty] | 17.5 | 600 | 500
[7 empty] | 21 | 800 | 600
[7 empty] | 27 | 1000 | 800
[7 empty] | 33 | 1200 | 1000
[7 empty] | 45 | 1800 | 1500
[7 empty] | 75 | 2500 | 2000
[7 empty] | 106 | 3800 | 3000

## Feuil1 (2)
CdC
|  | V3 stockage ECS+Tpm + Autre : | 500 |  |  | Chaudière buches | 1
[6 empty] | Chaudière électrique | 0
| Champ 1 | Champ 2 | Total |  |  | Chaudière granulés | 1
Surface | 12.5 |  | 12.5 |  |  | Fioul | 1
coef integ | 1.2 | 1 | Moyenne | coef integration |  | Gaz | 1
Surface corrigée | 14.5 | 0 | 14.5 | 1.1 |  | Multiple | 1
Inclinaison | 70 | 0 | 70 |  | 35 | PAC | 1
[6 empty] | Poêle buches | 1
CdC appoint 1 | 0 |  | Au moins 1 CdC |  |  | Poêle granulés | 1
CdC appoint 2 | 1 |  | 0 |  |  | Réchauffeur électrique | 0
n° tableau | 2 | [5 empty] | 59 | Sans CdC | Avec CdC
[7 empty] | 8 | 400 | 400
|  | 14.5 |  |  |  |  | 10 | 500 | 400
|  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 | 600 | 500
|  | 1.16 |  |  |  |  | 14 | 800 | 600
[7 empty] | 18 | 1000 | 800
[7 empty] | 22 | 1200 | 1000
[7 empty] | 30 | 1800 | 1500
| 580 | [5 empty] | 50 | 2500 | 2000
[7 empty] | 75 | 3800 | 3000
[7 empty] | 70 | Sans CdC | Avec CdC
[7 empty] | 10 | 400 | 400
[7 empty] | 12.5 | 500 | 400
[7 empty] | 15 | 600 | 500
[7 empty] | 17 | 800 | 600
[7 empty] | 22 | 1000 | 800
[7 empty] | 28 | 1200 | 1000
[7 empty] | 37 | 1800 | 1500
[7 empty] | 62 | 2500 | 2000
[7 empty] | 92 | 3800 | 3000
[7 empty] | 90 | Sans CdC | Avec CdC
[7 empty] | 12.5 | 400 | 400
[7 empty] | 15 | 500 | 400
[7 empty] | 17.5 | 600 | 500
[7 empty] | 21 | 800 | 600
[7 empty] | 27 | 1000 | 800
[7 empty] | 33 | 1200 | 1000
[7 empty] | 45 | 1800 | 1500
[7 empty] | 75 | 2500 | 2000
[7 empty] | 106 | 3800 | 3000